## V20
Converter | MODBUS | Description | Access | Unit | Scaling factor | Range or On/Off text |  | Read | Write
0 | 40001 | Watchdog time | R/W | ms | 1 | 0 - 65535 |  | - | -
1 | 40002 | Watchdog action | R/W | - | 1 | - |  | - | -
2 | 40003 | Frequency setpoint | R/W | % | 100 | 0.00 - 100.00 |  | HSW | HSW | Command | 50
3 | 40004 | Run enable | R/W | - | 1 | 0 - 1 |  | STW:3 | STW:3 | Command | 1
4 | 40005 | Forward/reverse command | R/W | - | 1 | 0 - 1 |  | STW:11 | STW:11 | Command | 0
5 | 40006 | Start command | R/W | - | 1 | 0 - 1 |  | STW:0 | STW:0 | Command | 1
6 | 40007 | Fault acknowledgement | R/W | - | 1 | 0 - 1 |  | STW:7 | STW:7
7 | 40008 | PID setpoint reference | R/W | % | 100 | -400 |  | P2240 | P2240
8 | 40009 | PID enable | R/W | - | 1 | 0 - 1 |  | r0055.8 | (BICO) P2200
9 | 40010 | Current limit | R/W | % | 10 | 10.0 - 400.0 |  | P0640 | P0640
10 | 40011 | Acceleration time | R/W | s | 100 | 0.00 - 650.0 |  | P1120 | P1120
11 | 40012 | Deceleration time | R/W | s | 100 | 0.00 - 650.0 |  | P1121 | P1121
12 | 40013 | (Reserved)
13 | 40014 | Digital output 1 | R/W | - | 1 | HIGH | LOW | r0747.0 | (BICO) P0731
14 | 40015 | Digital output 2 | R/W | - | 1 | HIGH | LOW | r0747.1 | (BICO) P0732
15 | 40016 | Reference frequency | R/W | Hz | 100 | 1.00 - 550.00 |  | P2000 | P2000
16 | 40017 | PID upper limit | R/W | % | 100 | -400 |  | P2291 | P2291
17 | 40018 | PID lower limit | R/W | % | 100 | -400 |  | P2292 | P2292
18 | 40019 | Proportional gain | R/W | - | 1000 | 0.000 - 65.000 |  | P2280 | P2280
19 | 40020 | Integral gain | R/W | s | 1 | 0 - 60 |  | P2285 | P2285
20 | 40021 | Differential gain | R/W | - | 1 | 0 - 60 |  | P2274 | P2274
21 | 40022 | Feedback gain | R/W | % | 100 | 0.00 - 500.00 |  | P2269 | P2269
22 | 40023 | Low pass | R/W | - | 100 | 0.00 - 60.00 |  | P2265 | P2265 |  |  |  | jog1
23 | 40024 | Frequency output | R | Hz | 100 | -655.35 |  | r0024 | r0024 | Query |  | 0 | 499
24 | 40025 | Speed | R | RPM | 1 | -32500 |  | r0022 | r0022 | Query |  | 0 | 149
25 | 40026 | Current filtered | R | A | 100 | 0 - 163.83 |  | r0027 | r0027 | Query |  | 0 | 150
26 | 40027 | Torque | R | Nm | 100 | -650 |  | r0031 | r0031 | Query |  | 0 | 0
27 | 40028 | Actual power | R | kW | 100 | 0 - 327.67 |  | r0032 | r0032 | Query |  | 0 | 0
28 | 40029 | Total kWh | R | kWh | 1 | 0 - 32767 |  | r0039 | r0039 | Query |  | 0 | 0
29 | 40030 | DC bus voltage | R | V | 1 | 0 - 32767 |  | r0026 | r0026 | Query |  | 326 | 321
30 | 40031 | Reference | R | Hz | 100 | -655.35 |  | r0020 | r0020 | Query |  | 0 | 4
31 | 40032 | Rated power | R | kW | 100 | 0 - 327.67 |  | r0206 | r0206 | Query |  | 37 | 37
32 | 40033 | Voltage output | R | V | 1 | 0 - 32767 |  | r0025 | r0025 | Query |  | 0 | 31
33 | 40034 | Forward/reverse | R | - | 1 | FWD | REV | ZSW:14 | ZSW:14 | Query |  | 1 | 1
34 | 40035 | Stop/run | R | - | 1 | STOP | RUN | ZSW:2 | ZSW:2 | Query |  | 0 | 1
35 | 40036 | Run at maximum frequency | R | - | 1 | MAX | NO | ZSW:10 | ZSW:10 |  |  | 0 | 0
36 | 40037 | Control mode | R | - | 1 | SERIAL | LOCAL | ZSW:9 | ZSW:9 |  |  | 1 | 1
37 | 40038 | Enabled | R | - | 1 | ON | OFF | ZSW:0 | ZSW:0 |  |  | 1 | 1
38 | 40039 | Ready to run | R | - | 1 | READY | OFF | ZSW:1 | ZSW:1 |  |  | 0 | 1
39 | 40040 | Analog input 1 | R | % | 100 | -600 |  | r0754[0] | r0754[0]
40 | 40041 | Analog input 2 | R | % | 100 | -600 |  | r0754[1] | r0754[1]
41 | 40042 | Analog output 1 | R | % | 100 | -200 |  | r0774[0] | r0774[0]
43 | 40044 | Actual frequency | R | % | 100 | -200 |  | HIW | HIW
44 | 40045 | PID setpoint output | R | % | 100 | -200 |  | r2250 | r2250
45 | 40046 | PID output | R | % | 100 | -200 |  | r2294 | r2294
46 | 40047 | PID feedback | R | % | 100 | -200 |  | r2266 | r2266
47 | 40048 | Digital input 1 | R | - | 1 | HIGH | LOW | r0722.0 | r0722.0
48 | 40049 | Digital input 2 | R | - | 1 | HIGH | LOW | r0722.1 | r0722.1
49 | 40050 | Digital input 3 | R | - | 1 | HIGH | LOW | r0722.2 | r0722.2
50 | 40051 | Digital input 4 | R | - | 1 | HIGH | LOW | r0722.3 | r0722.3
53 | 40054 | Fault | R | - | 1 | FAULT | OFF | ZSW:3 | ZSW:3
54 | 40055 | Last fault | R | - | 1 | 0 - 32767 |  | r0947[0] | r0947[0]
55 | 40056 | Fault 1 | R | - | 1 | 0 - 32767 |  | r0947[1] | r0947[1]
56 | 40057 | Fault 2 | R | - | 1 | 0 - 32767 |  | r0947[2] | r0947[2]
57 | 40058 | Fault 3 | R | - | 1 | 0 - 32767 |  | r0947[3] | r0947[3]
58 | 40059 | Warning | R | - | 1 | WARN | OK | ZSW:7 | ZSW:7
59 | 40060 | Last warning | R | - | 1 | 0 - 32767 |  | r2110 | r2110
60 | 40061 | Converter version | R | - | 100 | 0.00 - 327.67 |  | r0018 | r0018
61 | 40062 | Converter model | R | - | 1 | 0 - 32767 |  | r0201 | r0201
99 | 40100 | STW | R/W | - | 1 |  |  | PZD 1 | PZD 1
100 | 40101 | HSW | R/W | - | 1 |  |  | PZD 2 | PZD 2
109 | 40110 | ZSW | R | - | 1 |  |  | PZD 1 | PZD 1
110 | 40111 | HIW | R | - | 1 |  |  | PZD 2 | PZD 2
199 | 40200 | Digital output 1 | R/W | - | 1 | HIGH | LOW | r0747.0 | (BICO) P0731
200 | 40201 | Digital output 2 | R/W | - | 1 | HIGH | LOW | r0747.1 | (BICO) P0732
201 | 40202 | Digital output 3* | R/W | - | 1 | HIGH | LOW | r0747.2 | (BICO) P0733
202 | 40203 | Digital output 4* | R/W | - | 1 | HIGH | LOW | r0747.3 | (BICO) P0734
219 | 40220 | Analog output 1 | R | % | 100 | -200 |  | r0774[0] | r0774[0]
239 | 40240 | Digital input 1 | R | - | 1 | HIGH | LOW | r0722.0 | r0722.0
240 | 40241 | Digital input 2 | R | - | 1 | HIGH | LOW | r0722.1 | r0722.1
241 | 40242 | Digital input 3 | R | - | 1 | HIGH | LOW | r0722.2 | r0722.2
242 | 40243 | Digital input 4 | R | - | 1 | HIGH | LOW | r0722.3 | r0722.3
243 | 40244 | Digital input 5* | R | - | 1 | HIGH | LOW | r0722.4 | r0722.4
244 | 40245 | Digital input 6* | R | - | 1 | HIGH | LOW | r0722.5 | r0722.5
259 | 40260 | Analog input 1 | R | % | 100 | -600 |  | r0754[0] | r0754[0]
260 | 40261 | Analog input 2 | R | % | 100 | -600 |  | r0754[1] | r0754[1]
299 | 40300 | Converter model | R | - | 1 | 0 - 32767 |  | r0201 | r0201
300 | 40301 | Converter version | R | - | 100 | 0.00 - 327.67 |  | r0018 | r0018
319 | 40320 | Rated power | R | kW | 100 | 0 - 327.67 |  | r0206 | r0206
320 | 40321 | Current limit | R/W | % | 10 | 10.0 - 400.0 |  | P0640 | P0640
321 | 40322 | Acceleration time | R/W | s | 100 | 0.00 - 650.0 |  | P1120 | P1120
322 | 40323 | Deceleration time | R/W | s | 100 | 0.00 - 650.0 |  | P1121 | P1121
323 | 40324 | Reference frequency | R/W | Hz | 100 | 1.00 - 650.0 |  | P2000 | P2000
324 | 40325 | Fixed frequency 1 | R/W | Hz | 100 | -655.35 |  | P1001 | P1001
325 | 40326 | Fixed frequency 2 | R/W | Hz | 100 | -655.35 |  | P1002 | P1002
326 | 40327 | Fixed frequency 3 | R/W | Hz | 100 | -655.35 |  | P1003 | P1003
327 | 40328 | Fixed frequency 4 | R/W | Hz | 100 | -655.35 |  | P1004 | P1004
329 | 40330 | Fixed setpoint 1 | R/W | % | 100 | -400 |  | P2889 | P2889
330 | 40331 | Fixed setpoint 2 | R/W | % | 100 | -400 |  | P2890 | P2890
331 | 40332 | Fixed frequency 5 | R/W | Hz | 100 | -655.35 |  | P1005 | P1005
332 | 40333 | Fixed frequency 6 | R/W | Hz | 100 | -655.35 |  | P1006 | P1006
333 | 40334 | Fixed frequency 7 | R/W | Hz | 100 | -655.35 |  | P1007 | P1007
334 | 40335 | Fixed frequency 8 | R/W | Hz | 100 | -655.35 |  | P1008 | P1008
339 | 40340 | Reference | R | Hz | 100 | -655.35 |  | r0020 | r0020
340 | 40341 | Speed | R | RPM | 1 | -32500 |  | r0022 | r0022
341 | 40342 | Frequency output | R | Hz | 100 | -655.35 |  | r0024 | r0024
342 | 40343 | Voltage output | R | V | 1 | 0 - 32767 |  | r0025 | r0025
343 | 40344 | DC bus voltage | R | V | 1 | 0 - 32767 |  | r0026 | r0026
344 | 40345 | Current filtered | R | A | 100 | 0 - 163.83 |  | r0027 | r0027
345 | 40346 | Torque | R | Nm | 100 | -650 |  | r0031 | r0031
346 | 40347 | Actual power | R | kW | 100 | 0 - 327.67 |  | r0032 | r0032
347 | 40348 | Total kWh | R | kWh | 1 | 0 - 32767 |  | r0039 | r0039
348 | 40349 | Hand/auto | R | - | 1 | HAND | AUTO | r0807 | r0807
349 | 40350 | Current unfiltered | R | A | 100 | 0 - 163.83 |  | r0068 | r0068
359 | 40360 | Continuous boost | R/W | % | 10 | 0.0 - 250.0 |  | P1310 | P1310
360 | 40361 | Minimum frequency | R/W | Hz | 100 | 0.00 - 250.00 |  | P1080 | P1080
361 | 40362 | Maximum frequency | R/W | Hz | 100 | 0.00 - 250.00 |  | P1082 | P1082
368 | 40369 | JOG frequency | R/W | Hz | 100 | 0.00 - 650.00 |  | P1058[0] | P1058[0]
369 | 40370 | JOG frequency | R/W | Hz | 100 | 0.00 - 650.00 |  | P1058[1] | P1058[1]
370 | 40371 | JOG frequency | R/W | Hz | 100 | 0.00 - 650.00 |  | P1058[2] | P1058[2]
371 | 40372 | JOG frequency left | R/W | Hz | 100 | 0.00 - 650.00 |  | P1059[0] | P1059[0]
372 | 40373 | JOG frequency left | R/W | Hz | 100 | 0.00 - 650.00 |  | P1059[1] | P1059[1]
373 | 40374 | JOG frequency left | R/W | Hz | 100 | 0.00 - 650.00 |  | P1059[2] | P1059[2]
399 | 40400 | Fault 1 | R | - | 1 | 0 - 32767 |  | r0947[0] | r0947[0]
400 | 40401 | Fault 2 | R | - | 1 | 0 - 32767 |  | r0947[1] | r0947[1]
401 | 40402 | Fault 3 | R | - | 1 | 0 - 32767 |  | r0947[2] | r0947[2]
402 | 40403 | Fault 4 | R | - | 1 | 0 - 32767 |  | r0947[3] | r0947[3]
403 | 40404 | Fault 5 | R | - | 1 | 0 - 32767 |  | r0947[4] | r0947[4]
404 | 40405 | Fault 6 | R | - | 1 | 0 - 32767 |  | r0947[5] | r0947[5]
405 | 40406 | Fault 7 | R | - | 1 | 0 - 32767 |  | r0947[6] | r0947[6]
406 | 40407 | Fault 8 | R | - | 1 | 0 - 32767 |  | r0947[7] | r0947[7]
407 | 40408 | Warning | R | - | 1 | 0 - 32767 |  | r2110[0] | r2110[0]
498 | 40499 | Parameter error code | R | - | 1 | 0 - 254 |  | - | -
499 | 40500 | PID enable | R/W | - | 1 | 0 - 1 |  | r0055.8 | (BICO) P2200
500 | 40501 | PID setpoint reference | R/W | % | 100 | -400 |  | P2240 | P2240
509 | 40510 | Low pass | R/W | - | 100 | 0.00 - 60.0 |  | P2265 | P2265
510 | 40511 | Feedback gain | R/W | % | 100 | 0.00 - 500.00 |  | P2269 | P2269
511 | 40512 | Proportional gain | R/W | - | 1000 | 0.000 - 65.000 |  | P2280 | P2280
512 | 40513 | Integral gain | R/W | s | 1 | 0 - 60 |  | P2285 | P2285
513 | 40514 | Differential gain | R/W | - | 1 | 0 - 60 |  | P2274 | P2274
514 | 40515 | PID upper limit | R/W | % | 100 | -400 |  | P2291 | P2291
515 | 40516 | PID lower limit | R/W | % | 100 | -400 |  | P2292 | P2292
519 | 40520 | PID setpoint output | R | % | 100 | -200 |  | r2250 | r2250
520 | 40521 | PID feedback | R | % | 100 | -200 |  | r2266 | r2266
521 | 40522 | PID output | R | % | 100 | -200 |  | r2294 | r2294
549 | 40550 | Parameter number | RW | - | 1 | 0 - 65535 |  | - | -
550 | 40551 | Parameter index | RW | - | 1 | 0 - 65535 |  | - | -
551 | 40552 | Reserved | RO | - | - | - |  | - | -
553 | 40554 | Parameter upper word | RW | - | 1 | 0 - 65535 |  | - | -
554 | 40555 | Parameter lower word | RW | - | 1 | 0 - 65535 |  | - | -
557 | 40558 | Parameter upper word | RO | - | 1 | 0 - 65535 |  | - | -
558 | 40559 | Parameter lower word | RO | - | 1 | 0 - 65535 |  | - | -
600 | 40601 | DS47 control | R/W | - | - | - |  | - | -
601 | 40602 | DS47 header | R/W | - | - | - |  | - | -
602 | 40603 | DS47 data 1 | R/W | - | - | - |  | - | -
… | … | … | …
721 | 40722 | DS47 data 120 | R/W | - | - | - |  | - | -